福州市中医院直饮水系统简要方案

- 一、线路走向

- 福州市中医院直饮系统机房设置在新大楼负二层的生活水泵房隔壁，单独区域管理，面积约24平方米，主管连接到新大楼水井处。

- 1、新大楼饮水管道从新大楼水井管道井接至新大楼每层的水井间，再从水井间接到这层各供水点。

- 2、门诊楼饮水管道从新大楼三层水井间接出通过三层西侧与门诊楼连接处接至目前门诊三层的开水间，再从竖直管道接至门诊二、四、五、六层，一楼和夹层因装修完毕，如再接管理破坏较多，就不考虑直饮水系统了，沿用末端饮水机。

- 3、旧病房楼饮水管道从新大楼二层水井间接出通过新大楼二层与旧病房楼二层连廊接至旧病房楼二层后楼梯处再开开水间，竖直管道接至旧病房楼二至七层，一层和八层沿用末端开水机。

- 二、新病房综合大楼楼层末端开水机、饮水机配置情况（不考虑已建的门诊楼和旧病房楼）

| 序号 | 设备名称 | 楼层 | 数量 | 单位 | 配置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式饮水机（30L、220V） | 负一层 | 1 | 台 | 供就室生活区 |
|  |  | 一层 | 1 | 台 | 静配中心生活区 |
|  |  | 四层 | 2 | 台 | 手术室就餐间和家等候区 |
|  |  | 十二层 | 1 | 台 | 12层会议室茶水间 |
| 小 计 |  |  | 5 | 台 |  |
| 2 | 台式开水机（55L、380V） | 二层 | 1 | 台 | 2层病区开水间 |
|  |  | 三层 | 1 | 台 | ICU开水间 |
|  |  | 五到十层 | 6 | 台 | 5-10层病区开水间 |
| 小 计 |  |  | 8 | 台 |  |
| 合 计 |  |  | 13 | 台 |  |

三、门诊楼、旧病房楼和新大楼楼层部位供水点布置情况

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 部位 | 供水点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 二至六层 | 开水间 | 5 |
| 2 | 旧病房楼 | 二至七层 | 开水间 | 6 |
| 3 | 新大楼 | 负一层 | 供应室、食堂、药房 | 3 |
|  |  | 一层 | 静配中心、住院收费处 | 2 |
|  |  | 二层 | 开水间、医生办公室 | 2 |
|  |  | 三层 | 血透办公室、ICU就餐区和开水间 | 3 |
|  |  | 四层 | 手术室就餐区、病人家属等侯区 | 2 |
|  |  | 五至九层 | 开水间、医生办公室 | 10 |
|  |  | 十层 | 开水间 | 1 |
|  |  | 十一层 | 信息科办公室 | 1 |
|  |  | 十二层 | 茶水间 | 1 |
| 合 计 |  |  |  | 36 |